## base
Outil d'aide à la décision
Configuration du réseau secondaire
En jaune, hypothèses à remplir. Appuyez sur le bouton pour connaître la valeur maximale admissible correspondante.
Analyse technique
| Distance point de raccordement sur réseau primaire - Transfo (m) | 30
| Nombre de ménage qu’on souhaite raccorder sur une ligne | 50
| Longueur de ligne correspondante à construire (m) | 410.8672
| avec le type de ligne | 2
| Puissance qu’on souhaite installer dans chaque ménage (W) | 500
| Charge maxi répartie sur la ligne secondaire (kW) | 25
| Est-ce techniquement faisable ? | OK !
| pour info, chute de tension (%) | 5
Analyse économique
Hypothèse coût de ligne par mètre (pose compris)
| ligne BT 2x16 mm² Alu (FCFA/m) | 2900
| ligne BT 4x16 mm² Alu (FCFA/m) | 3800
| ligne BT (3x35+1x54,6+2x16) mm² Alu (FCFA/m) | 6500
| Avec un coût par mètre (FCFA/m) | 3800
| Estimation du coût total de la ligne (FCFA) | 1561295.3404
| Coût approximatif par ménage (FCFA) | 31225.9068
=> Si trop cher, alors revoir le nombre d'abonnés / longueur de la ligne ou/et le type de ligne
GTZ Bénin |  |  |  |  | Conception : François CARME
hypothèses cachées
| Tension (en V) | 400
| Données techniques câble BT | Résistance | Réactance | Tangente
| 2x16 mm² Alu | 1.91 | 0.32 | 0.5
| 4x16 mm² Alu | 1.91 | 0.32 | 0.5
| (3x35+1x54,6+2x16) mm² Alu | 0.868 | 0.32 | 0.5
| type de ligne choisi | 1.91 | 0.32 | 0.5
| ligne réseau primaire | 0.497 | 0.32 | 0.5
| Chute de tension moyenne du réseau primaire (%) | 0.01663
| Chute de tension du réseau secondaire (%) | 4.9834
| Chute de tension totale (%) | 5
| Chute de tension maximum admissible (%) | 5
| Avec nombre moyen de clients par 100 m | 20 | fixé
| Puissance par client kW | 0.3 | fixé
| Charge moyenne sur 100 m (en kW) | 6
| Chute de tension moyenne du réseau primaire (%) | 0.01663
| Chute de tension du réseau secondaire (%) | 4.9834
| calcul | 0 | 308150396.1353
| Coefficient de foisonnement | 1